## Sheet1
'alu' or 'cop' | cable area eff. [mm2] | cable length [m] | cable fill factor | temp [C] | thermal capacity [J/K] | resistance [Ω] | av. Pow. diss. [W] | pulse repet. [s] | current peak [A] | half-sin length [ms] | rms current [A] | energy pulse [J] | ΔT av. [K] | ΔT pulse [K] | ΔT total [K]
cop | 95 | 1 | 0.7 | 80 | 327.75 | 0.0002178 | 54.4497 | 1 | 5000 | 20 | 500 | 54.4497 | 32.9623 | 0.16613 | 33.1284
[5 empty] | 327.712 |  | 54.4497
[17 empty] | copper | aluminium
[16 empty] | specific heat capacity [J/gK] | 0.385 | 0.9
[16 empty] | density [g/cm3] | 8.96 | 2.7
[16 empty] | specific heat capacity [J/Kcm3] | 3.45 | 2.42
[16 empty] | specific resistance @20C [Ωm] | 1.68e-08 | 2.65e-08
[16 empty] | temp. coefficient per K | 0.00386 | 0.00429
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒=𝑅𝐼_𝑝𝑒𝑎𝑘^2 [𝑥/2−𝑠𝑖𝑛(2 2𝜋/𝑇_𝑝 𝑥)/(4 2𝜋/𝑇_𝑝 ) ├|𝑡_𝑝¦0┤]